Alois Matěják

### Revize, opravy kotlů, tlakových a plynových zařízení, školení

### BOX 42, 431 51 Klášterec nad Ohří , TEL-FAX: 471/10-5091,602/319683

matejak@tlakinfo.cz			www.aticom.cz/matejak

PROVOZOVATEL: 	11/99/MA

# ZÁPIS O ODBORNÉ PROHLÍDCE NÍZKOTLAKÉ KOTELNY

(provedená dle § 16 vyhlášky ČÚBP č.91/1993 Sb. a NV č.101/2005 Sb. – přílohy 12 )

## A. Provozovatel:

| Provoz: |  | Prohlídku provedl RT kotlů: | Alois Matěják |
| --- | --- | --- | --- |
| za provozovatele přítomen |  | Číslo osvědčení: |  |
|  |  | Dne : |  |

## B. Předmětem revize byla níže uvedená zařízení

##### Nízkotlaká kotelna I II III kategorie o celkovém výkonu  00   kW

| Výrobce –typ Druh zařízení | Výrobní číslo | Rok výroby | Výkon kotle(kW) | tlak ( bar) | Teplota ( °C ) | objem (l) | výhřevná plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C. Popis zařízení kotelny1):

CELKOVÝ POSUDEK: kotelna není je schopna bezpečného provozu

do odstranění závad bodu:

zvýšenou pozornost věnujte odstranění závad bodu:

Rozdělovník :1x provozovatel  1x revizní technik

PLATNOST ODBORNÉ PROHLÍDKY JE JEDEN ROK ODE DNE PROVEDENÍ .

PODPIS PROVOZOVATELE  			          PODPIS A RAZÍTKO REVIZNÍHO TECHNIKA

1) viz příloha 1

D. Použité předpisy

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění

- Zákon č.133/1992 Sb., o požární ochraně, v platném znění

- Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

- Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění

- Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.

- Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

- Vyhláška ČÚBP č. 18/l979 Sb. - kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění

jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/l982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,  v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP č. 91/l993 Sb. - k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

- NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění.

- NV č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, v platném znění

- NV č.25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva v platném znění.

- NV č.26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění

- ČSN EN 12828 /06 0205/  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN 06 0310	 - Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

- ČSN 06 0320	 - Ohřívání užitkové vody. Navrhování.

- ČSN EN 12 170 /06 0810/ - Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách. Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání vyžadujících kvalifikaci obsluh.

- ČSN 06 0830 	 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody.

- ČSN 07 0240 	 - Nízkotlaké kotle.

- ČSN 07 740l  	- Voda a pára pro energetická zařízení.

- ČSN EN 764 /69 0004/ - Tlakové zařízení

- ČSN 69 0010	 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.

- ČSN 69 0012	 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.

- ČSN EN 13445 /69 5245/ - Netopené tlakové nádoby.

- ČSN EN 806-2 /75 5410/ - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

E. Použité  podklady:

|  | Doklad | specifikace | Byla předložena |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt kotelny. | Firma | ze dne: |
|  | Návod k montáži, obsluze, provozu a údržbě kotle |  |  |
|  | Prohlášení o shodě kotlů | v.č. |  |
|  | Revizní kniha (pasport) tlakové nádoby stabilní | v.č. |  |
|  | Atesty pojistných ventilů | v.č. |  |
|  | Pracovní řád kotelny |  |  |
|  | Provozní deník kotelny: |  |  |
|  | Provozní záznamy (tabulky) o pravidelných činnostech |  |  |
|  | Osoba zodpovědná za provoz TNS | Jméno: | ze dne: |
|  | Osoba zodpovědná za plynová zařízení | Jméno: | ze dne: |
|  | Revizní kniha plynového zařízení |  |  |
|  | Zpráva o revizi zdvihacího zařízení | RT | ze dne: |
|  | Zpráva o provozní revizi elektrickém zařízení | RT: | ze dne: |
|  | Zápis o ochraně plynových rozvodů proti statické elektřině | Firma | ze dne: |
|  | Revizní zpráva hromosvodů | RT: | ze dne: |
|  | Zpráva o provozní revizi plynového zařízení | RT: | ze dne: |
|  | Zápis o kontrole plynového zařízení dle vyhl.č.85/78 Sb. | RT: | ze dne: |
|  | Revizní zprávy TNS | RT: | ze dne: |
|  | Revizní zpráva komínu | RT: | ze dne: |
|  | Servis hořáků | Firma | ze dne: |
|  | Zpráva o úpravě TV,zápisy o chem. úpravě vody | Firma: | ze dne: |
|  | Servis MaR kotelny, signalizace, blokády | Firma | ze dne: |
|  | Zápis o kontrole hasicích přístrojů a zařízení | Firma | ze dne: |
|  | Zápis o požární prohlídce | Firma | ze dne: |
|  | Cejchování detektoru úniku plynu | Firma | ze dne: |
|  | Zkoušky topení dle ČSN 06 0310 | Firma | ze dne: |
|  | Odzkoušení (kontrola ) bezpečnostní výstroje dle ČSN 06 0830 | Firma | ze dne: |
|  | Zápis o měření emisí | Firma | ze dne: |

Poznámka . nebyl-li doklad předložen zakroužkujte příslušný bod v bodu I 2.

F. Bezpečnostní výstroj a systémy

|  |  | regulace | signalizace | odstavení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výpadek elektrického proudu |  |  |  |
| 2. | Minimální tlak v otopné soustavě |  |  |  |
| 3. | Maximální tlak v otopné soustavě |  |  |  |
| 4. | Maximální teplota na zdroji |  |  |  |
| 5. | Detektory úniku plynu |  | 10% DMV | 20% DMV |
| 6. | Detektory CO ve spalinách |  |  |  |
| 7. | Zaplavení prostoru |  |  |  |
| 8. | Teplota prostoru 400 C |  |  |  |
| 9. | Časová délka dopouštění vody |  |  |  |
| 10. | Minimální hladina vody |  |  |  |
| 11. | Maximální hladina vody |  |  |  |
| 12. | STOP tlačítko |  |  |  |

Manometr 		                                  		   Teploměr

| Umístění |  |  |  |  | Umístění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobní číslo |  |  |  |  | Výrobní číslo |  |  |  |
| Třída přesnosti (%) |  |  |  |  | Rozsah (°C) |  |  |  |
| Rozsah stupnice MPa |  |  |  |  | Označená hodnota |  |  |  |
| Průměr pouzdra |  |  |  |  | Typ |  |  |  |
| Označené hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pojistný ventil						    Hladinoměr

| Umístění |  |  |  |  | Umístění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobní číslo |  |  |  |  | Typ |  |  |  |
| Otevírací tlak (MPa) |  |  |  |  | Výrobce |  |  |  |
| Jmenovitý průměr DN |  |  |  |  | Označená hladina min. |  |  |  |
| Jmenovitý tlak PN |  |  |  |  | Označená hladina max. |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### H. Údaje o obsluze

|  |  | PALIVO |  |  | Osvědčení topiče |  | Osvědčení obsluhy TNS ČSN 69 0012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno | rodné číslo/ osobní číslo | tuhá | kapal- ná | plyn- ná | datum zkoušky | číslo osvědčení | datum zkoušky | číslo osvědčení |

#### G. Údaje o odstranění závad z poslední odborné prohlídky

Ev č. 		ze dne:				RT:

I. Závady a nedostatky v nízkotlaké kotelně:

1. Nedostatky oproti vyhlášce ČUBP 91/1993 Sb.

- § 6 odst.1 – přirozené větrání kotelny a souvisejících prostorů není zajištěno neuzavíratelným otvorem  u podlahy kotlů

- § 6 odst.2 – odvod vzduchu z kotelny není zajištěn otvorem u stropu kotelny ,popřípadě odváděcím potrubím do venkovního

prostoru.

- § 6 odst.3 – nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem, nesmí být podtlakové

- 1.4. § 7 odst.4 – obsluha nemá ruční svítilnu v použitelném stavu

- § 8 odst.1 – kouřový nástavec kotlů nemá vývod pro připojení tahoměru (trubička o průměru 10 mm).

- § 8 odst.1 – kouřový nástavec nemá otvor s možností osazení teploměru.

- § 9 odst.1 – všechny povrchy s teplotou větší než 60o C musí být opatřeny nehořlavou  izolací, pokud neslouží k vytápění.

- § 10 odst.1 – provozovatel nevydal pracovní řád kotelny.

- § 10 odst.2,3 – pracovní řád neobsahuje všechny náležitosti dle této vyhlášky a ČSN 06 0830 čl.8.2.

- § 12 písm./b/ - provozovatel neprovádí preventivní a provozní údržbu a kontrolu činnosti  topičů.

- § 12 písm./d/ - v kotelně se konají práce ,které nesouvisí s provozem a údržbou kotelny.

- § 12 písm./g/ - topiči nejsou vybaveni ochrannými pomůckami.

- § 12 písm./h/ - neprovádí se lékařská prohlídka topičů.

- § 12 písm./i/ - na dveřích kotelny není tabulka s nápisem : „KOTELNA-NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZAN“.

- § 12 písm./k/ - v kotelně se neprovádí kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého ve lhůtách dle pracovního řádu např.detekční  trubičkou.

- § 12 písm./l/ - provozní deník a zápis o odborné prohlídce není uschován po dobu tří let.

- § 13 odst.1    - v kotelně se nevede provozní deník.

- § 13 odst.2    - provozní deník neobsahuje všechny náležitosti dle pracovního řádu.

- § 14.odst.1    - topič nemá lékařské potvrzení o způsobilosti

- § 14.odst.1 /c/ - topič nemá týdenní praktický zácvik

- § 14 odst.4    - topič  nemá osvědčení k obsluze ,na základě vykonané zkoušky před zkušební  komisí.

- § 15 písm./d/ - v kotelně není pořádek a čistota, v okolí kotlů jsou  hořlavé předměty, v kotelně jsou předměty , které nesouvisí    s provozem.

- § 16 odst.1    - odborné prohlídky se neprovádí  (minimálně 1x za rok)

2. Závady v dokumentaci

- Nebyl předložen projekt kotelny.

- Nebyl předložen návod k montáži, obsluze, provozu a údržbě kotle.

- Nebylo předloženo prohlášení o shodě kotlů.

- Nebyla předložena revizní kniha (pasport) tlakové nádoby stabilní.

- Nebyly předloženy atesty pojistných ventilů.

- Nebyl předložen pracovní řád kotelny.

- Nebyl předložen provozní deník kotelny.

- Nebyly předloženy provozní záznamy (tabulky) o pravidelných činnostech.

- Není stanovená  osoba zodpovědná za TNS.

- Není stanovená  osoba zodpovědná za plynové zařízení.

- Nebyla předložena revizní kniha plynového zařízení.

- Nebyla předložena zpráva o revizi zdvihacího zařízení.

- Nebyla předložena zpráva o provozní revizi elektrickém zařízení.

- Nebyl předložen zápis o ochraně plynových rozvodů  proti statické elektřině.

- Nebyla předložena revizní zpráva hromosvodů.

- Nebyla předložena zpráva o provozní revizi plynového zařízení.

- Nebyl předložen zápis o kontrole plynového zařízení.

- Nebyly předloženy revizní zprávy TNS.

- Nebyla předložena revizní zpráva komínu.

- Nebyl předložen protokol o servisu hořáků.

- Nebyla předložena zpráva o úpravě TÚV, zápisy o chem. úpravě vody.

- Nebyla předložena zpráva o servisu MaR kotelny, signalizací a blokád.

- Nebyl předložen zápis o kontrole hasicích přístrojů a zařízení.

- Nebyla předložena zpráva o požární prohlídce.

- Nebyla předložena zpráva o cejchování detektoru úniku plynu.

- Nebyla předložena zpráva o zkouškách topení dle ČSN 06 0830.

- Nebyl předložen záznam o odzkoušení (kontrole) bezpečnostní výstroje dle ČSN 06 0830.

- Nebyl předložen zápis o měření emisí.

3. ostatní závady:

3.1.

3.2.

3.3