P Ř E H L E D

KONTROL, PROHLÍDEK, REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH V BYTOVÝCH DOMECH

1  ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

| DRUH ZAŘÍZENÍ | PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN | NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU | ÚKON PROVÁDÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE HROMOSVODY | Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon [§ 28, odst.2) písm. e), odst. 5 ) písm.b) a § 29 odst. 2) písm. e), odst. 3) písm. b)] – „udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům“ Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení [Příloha 2] - zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 1 (podle ČSN 332000-3) s el. Instalací odpovídající současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd. : hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) - zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) - zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd): vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a holobyty (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize [Příloha F] (provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno) - připojení odběrného místa (uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie) je podmíněno provedením výchozí revize odběrného el. zařízení ČSN 332000-3 Stanovení základních charakteristik – Určení vnějších vlivů Určení druhu prostředí ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny | Pravidelné revize 1x za 5 let Doporučena lhůta pravidelných revizí 2 roky Doporučena lhůta pravidelných revizí 1 rok Výchozí revize Protokol o určení druhu prostředí Pravidelné revize 1x za 5 let | Revizní technik Revizní technik Revizní technik Revizní technik Odborná komise Revizní technik |

2  TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

| DRUH ZAŘÍZENÍ | PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN | NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU | ÚKON PROVÁDÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Patří sem: - zvyšovací stanice rozvodů pitné vody (větrníky) - výměníky horkovodní s teplotou větší než 100O C a parní s tlakem větším než 0,5 bar - expanzomaty ve výměnících a nízkotlakých kotelnách - hasicí přístroje a hasicí zařízení jako jsou pojízdné práškové a vyprazdňované tlakem NÍZKOTLAKÉ KOTELNY Patří sem: - kotelny s výkonem jednoho kotle nad 50 kW nebo součtem všech výkonů kotlů nad 100 kW | Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách „Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen a) před uvedením kotelen do provozu, b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů, c) při změně druhu paliva, d) vždy po jednom roce provozu kotelen, e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.“ Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Příloha k NV, část 12 Nízkotlaká kotelna | Provozní revize 1 x za rok Vnitřní revize 1 x za 5 let Zkouška těsnosti po vnitřní revizi 1 x za 5 let Tlaková zkouška 1 x za 9 let Odborná prohlídka - vykonaná podle potřeby v případech a), b), c) a e) Odborná prohlídka 1 x za rok v případě d) Odborná prohlídka nejméně 1 x za 12 měsíců (není-li v provozním řádu stanoveno jinak) | Revizní technik Revizní technik Revizní technik Revizní technik Odborně způsobilá osoba Patří sem: - Tepelný technik - Revizní technik kotlů, - Energetik Odborně způsobilá osoba |

3  PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

| DRUH ZAŘÍZENÍ | PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN | NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU | ÚKON PROVÁDÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| DOMOVNÍ ROZVODY PLYNU včetně regulátorů ze STL na NTL PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE | Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení § 3 Kontrola zařízení § 6 Výchozí revize § 7 Provozní revize Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 38 6405 Plynová zařízeni, zásady pro prováděni kontrol, revizí a pro zpracováni místního provozního řádu Část III Provádění kontrol a revizí ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení § 1 odst. 2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení pro: g) spotřebu plynů spalováním. § 1 odst. 3) Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. | Kontrola zařízení 1 x za rok Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu Provozní revize 1 x za 3 roky Revize 1 x za 3 roky Revize 1 x za 3 roky | Pověřený pracovník Revizní technik dodavatele Revizní technik Revizní technik Revizní technik |

4  ELEKTRICKÉ A HYDRAULICKÉ VÝTAHY

| DRUH ZAŘÍZENÍ | PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN | NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU | ÚKON PROVÁDÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| VÝTAHY URČENÉ PRO DOPRAVU OSOB NEBO OSOB A NÁKLADŮ NÁKLADNÍ VÝTAHY A MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY | ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů - Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993 I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti - Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992 I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu - Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1993 - Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1999 - Výtahy uvedené do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1 (2):1999 ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu | Provozní prohlídky 1 x za 2 týdny Odborné prohlídky 1 x za 2 měsíce Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce Odborné prohlídky 1 x za 4 měsíce Odborné zkoušky 1 x za 3 roky Inspekční prohlídka nejpozději za 3 roky od data poslední odborné zkoušky (nejpozději však březen 2006) a následně každých 6 let Inspekční prohlídka nejpozději za 6 let od data poslední odborné zkoušky (nejpozději však březen 2009) a následně každých 6 let Inspekční prohlídka nejpozději za 9 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let Odborné prohlídky 1 x za 6 měsíců Odborné zkoušky 1 x za 6 let | Dozorce výtahu Odborný servisní pracovník Odborný servisní pracovník Odborný servisní pracovník Odborný servisní pracovník Zkušební technik Inspektor inspekčního orgánu typu A Inspektor inspekčního orgánu typu A Inspektor inspekčního orgánu typu A Odborný servisní pracovník Zkušební technik |

5  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

| DRUH ZAŘÍZENÍ | PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN | NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU | ÚKON PROVÁDÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU HASICÍ PŘÍSTROJE DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ | Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ¨ ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky - odběrní místa požární vody před jejich uvedením do provozu - hydrantové systémy - suchovody v budovách s výškou „h“ větší než 30 m Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou - Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení - Hasicí přístroje vodní a pěnové - Ostatní druhy hasicích přístrojů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) - objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí - objekty se zvýšeným požárním nebezpečím - objekty s vysokým požárním nebezpečím | Kontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rok (není-li jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší doba) Výchozí kontrola a tlaková zkouška Provozní kontrola 1 x za rok Provozní kontrola 1 x za rok Kontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rok Periodická zkouška 1 x za 3 roky Periodická zkouška 1 x za 3 roky Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za rok Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 6 měsíců Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 3 měsíce | Oprávněná osoba Dodavatel Odborný pracovník Odborný pracovník Oprávněná osoba Oprávněná osoba Oprávněná osoba Preventista požární ochrany, technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba dtto dtto |

6  KOMÍNY

| DRUH ZAŘÍZENÍ | PRÁVNÍ PŘEDPIS ČSN | NÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONU | ÚKON PROVÁDÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMÍNY | Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., o čištění komínů - jsou-li do komína zavedeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva ….. do výkonu 50 kW ….. s výkonem nad 50 kW - jsou-li do komína zavedeny spotřebiče na paliva plynná ….. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou ….. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou ….. s výkonem nad 50 kW ČSN 73 2401 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv | Čištění komínu 6 x za rok Čištění komínu 4 x za rok Čištění komínu 2 x za rok Čištění komínu 6 x za rok Čištění komínu 4 x za rok Zkouška před dokončením stavby, změnou stavby, změnou paliva, připojením spotřebiče nebo otopné soustavy | Oprávněná osoba Oprávněná osoba Oprávněná osoba Oprávněná osoba Oprávněná osoba Oprávněná osoba |