Věc: Stanovisko AMF k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o kontrole účinnosti kotlů.

Předložený návrh vyhlášky vykazuje několik nedostatků:

1. Z vyhlášky není patrno kdo je autorizovanou osobou, která uvedené výkony má vykonávat. Pokud takovou osobou je autorizovaná osoba ve smyslu zák. 86/2002 Sb. , potom dle našeho názoru tato nesplňuje potřebné kvalifikační podmínky pro výkon obsahové činnosti uvedené v §2 odst. 1 a odst.4 návrhu vyhlášky. Dle vyhlášky ... je oprávněnou osobou pro zásah do plynových kotlů osoba, která má zkoušky z vyhlášky 50, dále potom má oprávnění ITI na plyn a zároveň byla zaškolena přísl. výrobcem kotlů.

U odstavce 4 jsme názoru, že předkládaná obsahová náplň odpovídá minimálním požadavkům na středoškolské vzdělání přísl. směru a odpovídající praxi.

Návrh vyhlášky přímo neřeší problematiku pravidelného měření účinnosti kotlů (jsou řešeny Zákonem č,86/2002 Sb).Realizací vzniká velmi zajímavý vztah pro majitele kotlů starších 15 let,kdy kontrolu účinnosti mu provádí zřejmě jiná autorizovaná osoba (nebo stejná jako je v Zákoně 86)-vzhledem k rozsahu i kvalifikovanější,a následnou periodickou kontrolu potom autorizovaná osoba dle Zákona 86/2002 Sb.

Tento postup je přinejmenším zmatečný

2. Pokud se týká požadavků majitelů tepelných zdrojů mít zpracovány místní provozní předpisy, vést provozní deníky a další, tato povinnost je uložena vyhláškou č..ČUBP 93/1991 Sb... pro kotle od 4. kategorie tj. jeden kotel o výkonu nad 50 kW , nebo několik kotlů o celkovém výkonu nad 100 kW. Návrh vyhlášky dle našeho názoru naprosto zbytečně zatěžuje touto činností majitele, jejichž tepelné zdroje jsou pod citovanými výkony.

3.Vyhláška neuvažuje s tím, že mezi zdroje, které ovlivňují spotřebu paliva i životní prostředí, patří i kombinovaná výroba energie.Kontrola takovéhoto zařízení je však náročnější než u klasického kotle a není k ní metodika ani v Zákoně 86/2002 Sb.

4. Pokud autorizovanou osobou pro výkon činnosti u kotlů a topných soustav do 200 kW je osoba uvedená v zák. č.86/2002 Sb, je dle našeho názoru malý podnikatel-živnostník, který je majitelem kotle či kotelny zbytečně finančně i administrativně zatěžován, neboť tato autorizovaná osoba není schopna na místě ani v budoucnu závady odstranit.

Tak se bude stávat, že místo jedné kontroly ( v případě, že autorizovaná osoba byla schopna kotel seřídit a odstranit další závady), budou provedeny další dva úkony:

- seřízení kotle servisním technikem

- opětovné kontrolní měření emisí a účinnosti kotle autorizovanou osobou a to dokonce u kotlů od 11 kW ve smyslu zák. č. 86/2002 Sb

Toto by bylo samozřejmě eliminováno v případě,že autorizovaná osoba by byla schopna na místě podstatné zjištěné závady odstranit.

Závěr:

AMF jako člen HK ČR má při svém vyjádření i spoluodpovědnost za to, jakým zůsobem přijímaná legislativa zatíží podnikatele. Proto navrhujeme , aby došlo k legislativním úpravám jak v zákoně 406/200 Sb tak i zákona 86/2002 Sb a autorizace byla rozšířena i na další osoby, které budou schopny zjištěné závady nejen odborně určit, ale i odstranit. Tím dojde jednoznačně ke snížení již tak vysokého zatížení podnikatelů, zejména pak živnostníků. Navíc bude vytvořeno konkurenční prostředí, které povede ke zkvalitnění takovýchto služeb.Nemalou výhodou bude operativní odstraňování zjištěných závad a to je dle našeho názoru asi to hlavní o co v návrhu vyhlášky jde.

Nemůže v tomto případě obstát případně námitka o tzv. podjatosti servisního technika. V současné době i stávající autorizovaná osoba je podjatá ke kouřové cestě, kterou kontroluje a kterou je potřeba též např. opravit.

Zároveň připomínám, že tato vyhláška v současné době je připomínkována v rámci mezirezortního připomínkovacího řízení a je tedy nutné naše připomínky v této době uplatnit na MPO, případně i na MZP.