TABULKA POŽADAVKŮ NA ZKOUŠKY POJISTNÝCH VENTILŮ

| Termín | Při uvádění do provozu | 1x za týden | 1x za měsíc | 1x za rok | 1x za 2roky | 1xza 3roky | 1x za 5let | 1x za 6let | 1x za 10let a více | Pravidelně podle provozních předpisů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN 134309-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| ČSN 690012 |  |  | do4,0 MPAa 300stC ost za 4měs. | Pro jedovaté a žír.a větší 10.0MPa nebo plynotěsné |  |  |  |  |  |  |
| ČSN 070710 |  | Do 1,55 MPa | Od1,55-4,5 MPa | >4,5MPa |  |  |  |  |  |  |
| ČSN 690012 zm.3/99 |  |  |  | ANO u těch s páčkou |  |  |  | Ano u plynotěsných |  |  |
| ČSN EN 12817 |  |  |  | Ano vizuelně | Ano vizuelně |  | Při vnitřní revizi |  | za20let | Podle čl.6.5.1dle plánu revizí |
| ČSN EN 12818 |  |  |  | ano vizuelně | Ano vizuelně |  | Při vnitřní revizi |  | za20let | Podle čl.6.5.1dle plánu revizí |
| ČSN EN 12819 |  |  |  | ano vizuelně | Ano vizuelně |  | Při vnitřní revizi |  | Za12let | Podle čl.6.5.1dle plánu revizí |
| ČSN EN 12820 |  |  |  | ano vizuelně | Ano vizuelně |  | Při vnitřní revizi |  | za20let | Podle čl.6.5.1dle plánu revizí |
| ČSN 07 8404 plnírny |  |  | S páčkou | plynotěsné |  |  |  |  |  |  |
| ČSN 38 6405 |  |  |  |  |  | Při revizi PZ |  |  |  | ano |
| ČSN 38 6462 |  |  |  |  |  | Při revizi PZ |  |  |  | ano |
| VYHLÁŠKA 85/1978 Sb. |  |  |  |  |  | Při revizi PZ |  |  |  |  |
| ČSN EN 12583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| ČSN EN 378-2 |  |  |  | funkčnost | vizuelně |  |  |  |  | podle instrukční příručky |
| ČSN EN 378-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funkční zkoušky pojistných ventilů po údržbě a opravě |
| ČSNEN 13458-3 řízeně ovl. p.v. | Certifikace a značení |  |  | Vizuelně a nastavovací tlak,těsnost,zdvih |  |  |  |  |  |  |
| ČSNEN 13458-3 . p.v.pro hořlavé plyny | Certifikace a značení vizuelně |  |  |  | Vizuelně | nastavovací tlak, těsnost, zdvih |  |  |  |  |
| ČSNEN 13458-3 . p.v.pro oxydující a inertní plyny | Certifikace a značení |  |  |  |  | Vizuelně |  |  | nastavovací tlak, těsnost, zdvih |  |

| Termín | Při uvádění do provozu | 1x za týden | 1x za měsíc | 1x za rok | 1x za 2roky | 1xza 3roky | 1x za 5let | 1x za 6let | 1x za 10let a více | Pravidelně podle provozních předpisů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSNEN 13458-3 Tepelná . p.v. | Certifikace a značení |  |  |  |  | Vizuelně |  |  | nastavovací tlak, těsnost, zdvih |  |
| ČSNEN 13458-3 Pojistné membrány. | Certifikace a značení |  |  |  |  | Vizuelně |  |  | Po 10 letech výměna u vnitřní nádoby |  |
| ČSN EN 13530-3 |  |  |  |  |  |  | Podle ADR a po 2,5 letech |  |  | Viz část 6.7.4 ADR |
| ČSN EN 1251-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podleČSN EN 1251-3 |
| ČSN EN 1251-3 |  |  |  |  |  | nadzvednutím kuželky u hořlavých plynů | nadzvednutím kuželky a průtrž né membrány vizuelně |  | Po 10 letech nadzvednutím kuželky |  |
| ČSN EN ISO 4126-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podle instrukcí výrobců bez pevného termínu |
| ČSN EN 14398-3 |  |  |  |  |  |  | Podle ADR a po 2,5 letech |  |  | Viz část 6.7.4 ADR |
| ČSN 13 01 08 čl. 12 |  |  |  | 1x za rok Nadzvednu tím kuželky pokud výrobce nestanoví jinak |  |  |  |  |  | Zapsat do provozního deníku |